水量測定方法—流速計法
中華民國93年6月16日環署檢字第0930042704B號公告
自中華民國93年9月15日起實施
NIEA W022.51C
一、方法概要
流速計法係將水道分為數個已知水流斷面之區間，測定各區間之流速，進而計算流量。
二、適用範圍
本方法適合大型渠道或大而寬之河流流量測定。
三、干擾
略
四、設備與材料
（一）流速計：依情況選擇適當之流速計。
（二）斷面積測定器具：如繩索（或鋼索）、尺、竹竿和測錘等，可依測定場所之情況而選定適當之斷面積測定器具。
五、試劑
略
六、採樣與保存
略
七、步驟
（一）測定地點之選擇：流速測定地點之選擇，應考慮下列各項因素：
1.水流為盡可能只有一條流路。
2.測定地點之上、下游，最少要有渠道寬數倍長之直流段，且無漩渦、積流和急流之現象發生。
3.測定地點應有適當之水深，渠道中若有多量堆積物，則應避開。
4.測定地點之斷面與其上、下游之斷面無大差異。
5.無橋及其他構造物之影響。
6.無顯著之工作危險因素。
（二）斷面積之測定
1.在流速測定地點上，將繩索或鋼索與水流方向成垂直而水平固定之，原則上在線上設定 15 個以上之等間隔測定點，惟可依水路之寬和水流狀況而增減之。如各測定點間之流速變化大於 20％ 以上時，則應縮小其間隔。
2.以尺或有刻度之竹竿或測錘等測定各測定點之水深。
（三）流速之測定
依流速及水深選定適當之流速計，以流速計測定各測定點各不同深度之流速，進而求平均流速。平均流速(V)係由下述之方式求得：
1.水深≦0.4 m時，Vn=V0.6
2.水深≧0.4 m時，Vn=(V0.2+V0.8)/2
其中，V0.2、V0.6、V0.8 係指水面開始至 20％、60％ 和 80％ 水深處之流速。
八、結果處理
流量之計算請參閱圖一及下列計算公式。

Q：流量（m3/min）
q：區間流量（m3/min）
b、b'：測定點間之間隔（m）
H：水深（m）
V：平均流速（m/min）
對一般河川而言，Hm+1=0，若Vm+1=0 時，公式可簡化為

圖一 河川斷面圖

九、品質管制
略
十、精密度與準確度
略
十一、參考資料
日本規格協會（JIS），公害關係，工業用水、工場排水之試料採取方法，K0094，pp.250～259，1991。