加油站油氣管線液體阻塞檢測方法
中華民國91年12月24日環署檢字第0910090529號公告
自中華民國92年3月24日起實施
NIEA A210.70B
方法概要
以氮氣代替油氣，分別以不同之流量，由加油機下方油氣管線注入，在油槽排氣孔打開之狀態下，量測氮氣由加油機至油槽間油氣管線所產生之壓降大小，判定油氣管線液體阻塞是否阻塞，藉以評估油滴回流至油槽之能力。

適用範圍
本方法適用於加油站油氣回收設備之油滴回流管線測試。

干擾
1、測試段之油氣回收管線如有洩漏，將影響測試結果。
2、方法進行時，若管路有其他配件；如凡而(Valve)、止回閥、真空輔助設備，均須事先打開通路或拆除。
3、微壓錶之大氣壓力參考口應予擋風，以避免量測壓力不穩。

設備及材料
1. 浮子流量計：空氣流量範圍283 L/h -2830 L/h（10-100 CFH），最小刻度為56.6 L/h（2.0 CFH）以下。
2. 氮氣調節閥：二段式降壓調整。
3. 微壓錶：壓力顯示範圍0 – 25.4 mm H2O（0 – 1.00 in H2O），最小顯示刻度為0.508 mm H2O（0.02 in H2O）以下。
4. 氮氣壓降測試設備組裝：詳如圖一所示。

試劑
氮氣：商業級純度。

採樣及保存
略。

步驟
測試應選擇每一測試系統其距離地下油槽最遠之加油機進行測試。測試步驟如下述：
  1. 如圖一，將二段式壓力調節閥之氮氣出口壓力設定為0.7kg/cm2 （約10 psig），調節浮子計流量至設定值0.566 m3/h（20 CFH）。
  2. 量測未連接油氣管時，微壓錶其初始壓力（Pi）並記錄值。
  3. 於加油機下方油氣管線注入七公升之汽油後，連接壓降測試設備到油氣管線。
  4. 微調修正氮氣流量至設定值，記錄浮子流量讀值與微壓錶壓力讀值（Pm）。
  5. 改變氮氣流量設定為1.70 m3/h（60 CFH）和2.83 m3/h（100 CFH）重複步驟七、1至七、4。

結果處理
液體阻塞測試之壓降（ΔP）計算式為：
（單位：in H2O 或mm H2O）
報告（紀錄如表一）應列（1）測試系統之基本資料：包括加油站名稱、測試日期、時間、測試加油機編號、油品名稱（2）檢測人員及紀錄員（3）測試結果：包括三個氮氣測試流量及其對應Pi、Pm與ΔP。

品質管制
微壓錶及浮子流量計應分別作三個月及一年之定期校正。
圖二、圖三及圖四分別為單一實驗室根據氮氣測試流量20、60及100 CFH，執行加油站油氣管線液體阻塞測試之歷次結果繪圖。

精密度與準確度
（略）。

十一、參考資料
1. California Environmental Protection Agency. Vapor Recovery Test procedures CARB TP-201.4：Determination of Dynamic Pressure Performance of Vapor Recovery Systems of Dispensing Facilities. April 28, 2000.
2. 環保署，工研院環安中心，油氣回收設備測試人員練教材，環保署環境保護人員訓練所，12月，2001年.
3. Bay Area Air Quality Management District. Source Test Procedure ST-27: Gasoline Dispersing Facility Dynamic Back Pressure. January 20, 1982.

圖二執行加油站油氣管線液體阻塞測試之歷次結果(氮氣流量為20 CFM)
檢測加油站次
壓力差 （英吋水柱）

圖三執行加油站油氣管線液體阻塞測試之歷次結果(氮氣流量為60 CFM)
檢測加油站次
壓力差 （英吋水柱）

圖四執行加油站油氣管線液體阻塞測試之歷次結果(氮氣流量為100 CFM)
檢測加油站次
壓力差 （英吋水柱）

表一、液體阻塞測試紀錄表
加油站名稱：
測試日期： 年 月 日

加油機編號	油品名稱	流量 / （m3/h）	Pi / (mm H2O)	Pm / (mm H2O)	P / (mm H2O)	測試時間 / 起、迄
		0.566
		1.70
		2.83
		0.566
		1.70
		2.83
		0.566
		1.70
		2.83

檢測人員： 紀錄員：