水量測定方法—容器法
中華民國93年6月16日環署檢字第0930042704號公告
自中華民國93年9月15日起實施
NIEA W020.51C
一、方法概要
容器法係將水流導入適當已知體積之容器或已知表面積之水槽內，測定到達某一水位所需之時間，進而計算流量。
二、適用範圍
本方法適用於流量較小之排放管路。
三、干擾
略
四、設備與材料
（一）小容量容器：數公升至200公升之已知體積容器，其水位到達一特定高度所需時間以 10.0 至 20.0 秒者為宜。
（二）水槽：已知平均表面積之水槽或貯水槽，測定前後水位之高度差應在 0.5 m 以上。
（三）碼錶：可測至 0.1 秒。
五、試劑
略
六、採樣及保存
略
七、步驟
（一）若使用小容量容器測定，則於水流開始流入容器內時，同時按下碼錶，測定水位到達某一特定高度時所需之時間（精確至 0.1 秒）。至少重複操作三次，並求其平均值。
（二）若使用水槽測定時，則於槽內水位到達某一高度時，開始計時，至水位差到達 0.5 m 以上之某一特定水位為止。至少重複操作三次，並求其平均值。
八、結果處理
（一）小容量容器測定

V：容器內水位到達某一高度時之體積（m3）
t：容器內水位到達某一高度時所需時間（s）
（二）水槽測定

：平均表面積（m2）
Δh：水位差（m）
t：水位上升所需時間（s）
九、品質管制
略
十、精密度與準確度
略
十一、參考資料
（一）日本規格協會（JIS），公害關係，工業用水、工場排水之試料採取方法，K0094，pp.250～259，1991。